REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VUKA

Stručno povjerenstvo

KLASA: 361-01/17-01/01

URBROJ: 2158/06-01-17-3

Vuka, 28. veljače 2017. godine

TEHNIČKI OPIS

II. PODACI O PREDMETU NABAVE

- Opis predmeta nabave:

MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE OPĆINE VUKA, MJESTA VUKA, LIPOVAC I HRASTOVAC

Radove je potrebno izvršiti sukladno važećim zakonima, tehničkim i drugim propisima, normativima i obveznim standardima  i pravilima struke.

Količina predmeta nabave navedena je u Troškovniku koji je sastavni dio ove dokumentacije.

Ponuditelj mora ponuditi cjelokupan predmet nabave prema tehničkom opisu i količinama navedenim u troškovniku ove dokumentacije za nadmetanje.

Nakon što ponuditelj upiše u Troškovnik sve tražene ponudbene podatke iz svoje ponude, pečatom i potpisom ovlaštene osobe potvrđuje vjerodostojnost troškovnika.

| OPĆE NAPOMENE: |  |
| --- | --- |
| Svi radovi iz troškovnika moraju biti izvedeni stručno, precizno i veoma savjesno prema danom troškovničkom opisu i projektu, te moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i normativima. |
| U cijeni pojedinih stavaka obuhvaćeni su svi troškovi za puno dovršenje stavke, sav rad, materijal, sve pripomoći, svi prijevozi i prijenosi, razni doprinosi, dodaci i režijski troškovi, sva potrebna ispitivanja i funkcionalne probe do potpune funkcionalnosti, čišćenje, izdavanje atesta, obučavanja korisnika opreme, sitni spojni, montažni i brtveni materijal, tehnička dokumentacija sustava, tehnički listovi i izjave o svojstvima ugrađene opreme izdane od proizvođača, dokumentacije za rukovanje i održavanje sustava, certifikati o protokolarnim mjerenjima, osiguranje gradilišta, korištenje auto-košare, izrada elaborata, a i regulacija prometa te svi ini troškovi izvoditelja vezani na organizaciju gradilišta. U svim stavkama troškovnika predviđena je dobava i doprema materijala na gradilište, montaža i spajanje opreme, komplet s potrebnim elektroinstalacijskim materijalom. Izvoditelj elektro radova dužan je upoznati se s ostalom tehničkom dokumentacijom građevine i uskladiti radove sa izvoditeljima ostalih instalacija. Radove mora izvesti po propisima i normama za izvođenje instalacija, te ugraditi samo tehnički ispravan elektroinstalacijski materijal u skladu s HRN. Izvoditelj radova ne smije odstupiti od projekta bez suglasnosti nadzornog inženjera/projektanta i Investitora. U stavkama troškovnika u kojima se navodi određeni model i proizvođač opreme dozvoljeno je nuđenje jednakovrijednih proizvoda uz uvjet zadovoljavanja minimalnih tehničkih karakteristika koje su navedene u troškovniku. U slučaju nuđenja drugog tipa opreme potrebno je ispuniti polje "Nudi se:" i navesti točan tip, model i proizvođača opreme. Uz ponudu potrebno je dostaviti kataloške podatke opreme, izračun rasvijetljenosti kojima se dokazuje zadovoljavanje traženih klasa rasvjete zajedno sa svjetlo-tehničkim krivuljama u elektronskom obliku (LDT format). Kataloški podaci i svjetlo-tehničke krivulje moraju biti javno dostupni na web stranicama proizvođača - potrebno je dostaviti dopis sa web adresama (tzv. linkovima) na kojima je moguće pronaći tražene podatke. Kod nuđenja jednakovrijednih svjetiljki potrebno je dostaviti uzorke svjetiljaka zajedno sa izjavama o svojstvima izdanim od strane proizvođača i i tehničke upute pisane na hrvatskom jeziku latiničnim pismom zbog uvida u tehničke karakteristike i ocjene jednakovrijednosti od strane projektanta ili nadzornog inženjera. U slučaju nuđenja drugog tipa opreme (svjetiljki) potrebno je dostaviti dokaz (proračun) o zadovoljavanju svjetlo-tehničkih karakteristika koje su navedene u poglavlju "PODACI ZA DOKAZIVANJE JEDNAKOVRIJEDNOSTI NUĐENIH SVJETILJKI". Proračun je potrebno dostaviti u papirnatom i elektronskom obliku, tj. u originalnom obliku datoteke proračuna u kojem je izrađen (Dialux, Relux, Calculux i sl.). Proračun u papirnatom obliku mora biti ovjeren od strane ovlaštenog inženjera elektrotehnike. |
| Svi radovi iz troškovnika obračunat će se prema "Prosječnim normama u graditeljstvu" ukoliko u pojedinim stavkama nije drugačije označeno. Sav upotrijebljeni materijal mora biti kvalitetan i odgovarati odredbama odgovarajućih standarda i propisa. Nekvalitetan materijal ne smije se upotrebljavati. Za sav materijal koji će se upotrijebiti za građenje, izvoditelj radova mora pribaviti izjave o svojstvima koje se mora ju priložiti primopredaji izvedenih radova. Radovi moraju biti izvedeni prema projektu, te izvoditelj ne smije vršiti nikakve promjene ili odstupanja od projekta bez odobrenja stručnog nadzora, investitora i projektanta. Sva eventualna odstupanja od projekta moraju se upisati u građevinski dnevnik od strane nadzornog inženjera i moraju biti usuglašena od strane investitora. Bez odobrenja projektanta i investitora. Izvoditelj ne smije upotrebljavati materijale koji nisu predviđeni projektom. Za čitavo vrijeme građenja izvoditelj je dužan održavati potrebnu čistoću na gradilištu. |
| Ukoliko investitor utvrdi da neki materijal ne odgovara kvaliteti i važećim propisima izvoditelj je dužan isti materijal ukloniti sa gradilišta o svom trošku i zamijeniti ga sa propisanim. |
| Obračun radova vršiti će se prema odredbama iz ugovora između izvoditelja i investitora. Nakon završetka izgradnje odnosno primopredaje radova, izvoditelj je dužan s gradilišta ukloniti o svom trošku sve privremene objekte, deponije materijala i sl. Za vrijeme izvođenja radova izvoditelj mora primjenjivati sva potrebna sredstva zaštite na radu kako bi osigurao izvođenje radova na siguran način, a u svrhu zaštite života i zdravlja svojih i inih djelatnika, slučajnih prolaznika i sl., te osiguranja uvjeta da ne dođe do oštećenja susjednih objekata. Izvoditelj se u tijeku gradnje mora pridržavati odredaba zakona o gradnji, Zakona o zaštiti na radu i drugih važećih pozitivnih propisa RH. Imenovanje pojedinog proizvoda i proizvođača ima samo značenje tehničko - tehnoloških i približno oblikovnih osobitosti proizvoda koji će se ugraditi, a nikako naredbodavnu obaveznu dobavu, proizvodnju i ugradbu imenovanog proizvoda. Napomena: Prije naručivanja opreme, izvođač je obavezan provjeriti promjer vrha stupa/konzole na koju se predviđa postavljanje svjetiljaka. |

PODACI ZA DOKAZIVANJE JEDNAKOVRIJEDNOSTI NUĐENIH SVJETILJKI

1.1. PROMETNICA PROFIL 1

Svjetiljka mora zadovoljiti uvjete rasvijetljenosti kolnika za klasu M4 sukladno normi HRN EN 13201-2:2015 sa slijedećim parametrima prometnica:

- postavljanje svjetiljaka: Linija desno

- širina kolnika [m]: 6,50

- visina svjetiljke [m]: 12,00

- razmak između svjetiljaka [m]: 50,00

- udaljenost od kolnika [m]: -1,30m

- br. kolničkih traka: 2

- podloga: R3 (q0=0,07)

- Nagib svjetiljke [°]: 0

- korekcijski faktor proračuna: 0,8

Svjetiljka mora zadovoljiti uvjete rasvijetljenosti pločnika za klasu P4 sukladno normi HRN EN 13201-2:2015 sa slijedećim parametrima:

- rubno područje, pozicija: desna strana

- širina [m]: 1,5

- udaljenost od kolnika [m]: -5

- br. voznih traka: 1

1.2. PROMETNICA PROFIL 2

Svjetiljka mora zadovoljiti uvjete rasvijetljenosti kolnika za klasu P3 sukladno normi HRN EN 13201-2:2015 sa slijedećim parametrima prometnica:

- postavljanje svjetiljaka: Linija desno

- širina kolnika [m]: 5,50

- visina svjetiljke [m]: 7,00

- razmak između svjetiljaka [m]: 50,00

- udaljenost od kolnika [m]: -1,50m

- br. kolničkih traka: 2

- podloga: R3 (q0=0,07)

- Nagib svjetiljke [°]: 0

- korekcijski faktor proračuna: 0,8

1.3. PROMETNICA PROFIL 3

Svjetiljka mora zadovoljiti uvjete rasvijetljenosti kolnika za klasu P7 sukladno normi HRN EN 13201-2:2015 i projektiranim vrijednostima sa slijedećim parametrima prometnica:

- postavljanje svjetiljaka: Linija desno

- širina kolnika [m]: 5,00

- visina svjetiljke [m]: 5,00

- razmak između svjetiljaka [m]: 50,00

- udaljenost od kolnika [m]: +2,50m (svjetiljka se nalazi na sredini prometnice)

- br. kolničkih traka: 2

- podloga: R3 (q0=0,07)

- Nagib svjetiljke [°]: 0

- korekcijski faktor proračuna: 0,8

Potrebno je postići srednju razinu rasvijetljenosti Esr ≥ 10lx, i minimalnu razinu rasvijetljenosti Emin ≥ 0,14lx

Tehnička specifikacija i troškovnik

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA I TROŠKOVNIK

| redni | opis opreme | jed. |  | jed. | ukupna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| broj | i radova | mjera | količina | cijena | cijena |
|  | U svim stavkama troškovnika predviđena je dobava i doprema materijala na gradilište, montaža i spajanje opreme, komplet s potrebnim elektroinstalacijskim materijalom. Izvoditelj elektro radova dužan je upoznati se s ostalom tehničkom dokumentacijom građevine i uskladiti radove sa izvoditeljima ostalih instalacija. Radove mora izvesti po propisima i normama za izvođenje instalacija, te ugraditi samo tehnički ispravan elektroinstalacijski materijal u skladu s HRN. Izvoditelj radova ne smije odstupiti od projekta bez suglasnosti nadzornog inženjera/projektanta i Investitora. U stavkama troškovnika u kojima se navodi određeni model i proizvođač opreme dozvoljeno je nuđenje jednakovrijednih proizvoda uz uvjet zadovoljavanja minimalnih tehničkih karakteristika koje su navedene u troškovniku. U slučaju nuđenja drugog tipa opreme potrebno je ispuniti polje "Nudi se:" i navesti točan tip, model i proizvođača opreme. Uz ponudu potrebno je dostaviti kataloške podatke opreme, izračun rasvijetljenosti kojima se dokazuje zadovoljavanje traženih klasa rasvjete zajedno sa svjetlotehničkim krivuljama u elektronskom obliku (LDT format). Kataloški podaci i svjetlotehničke krivulje moraju biti javno dostupni na web stranicama proizvođača - potrebno je dostaviti dopis sa web adresama (tzv. linkovima) na kojima je moguće pronaći tražene podatke. Kod nuđenja jednakovrijednih svjetiljki potrebno je dostaviti uzorke svjetiljaka zajedno sa izjavama o svojstvima izdanim od strane proizvođača i tehničke upute pisane na hrvatskom jeziku latiničnim pismom zbog uvida u tehničke karakteristike i ocjene jednakovrijednosti od strane projektanta ili nadzornog inženjera.. |  |  |  |  |
| 1. | TROŠKOVNIK |  |  |  |  |
| 1.1. | PROMETNICA PROFIL 1 |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Demontaža postojećih svjetiljki te po potrebi spojnog kabela i ostalog pribora postavljenih na stupove/ pročelja na visini do 14m komplet s odvozom materijala na ovlašteni deponij ili skladište investitora. | kom | 54 |  |  |
| 1.1.2. | Nabava, isporuka, montaža i spajanje cestovne svjetiljke slijedećih karakteristika: - kućište i nosač izrađeni od tlačno lijevanog aluminija - jedinstveno kućište za LED module od cca 6000 do 15000 lm - stupanj mehaničke zaštite cjelokupne svjetiljke (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min IP66, IK08 - optika zaštićena ravnim kaljenim staklom debljine min 4mm, - potpuno zasjenjeni izvor, svjetlosno rasipanje prema nebu ULOR = 0% - klasa električne zaštite: kl. II - postavljanje na stup/konzolu promjera 48-60mm - regulacija kuta svjetiljke od +10° do -90° - predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage (bez pilot žile) u 3 razine tokom noći model DDF2 (ukupna ušteda energije 32%), s mogućnošću naknadnog preprogramiranja - mogućnost regulacije preko DALI protokola - integrirana prenaponska zaštita od min. 3kV - zasebni uređaj prenaponske zaštite: Kl.II+III( In=5kA, In=10kV) - temperaturno područje ambijenta: -30 do +35°C - cosϕ ≥0,95 - max udarne površine na vjetar: frontalno Scx 0,025 m2, bočno Scx 0,037 m2 - dozvoljena max. težina svjetiljke 9,0 kg - svjetiljka ima izdan važeći ENEC certifikat ili jednakovrijedan - tvornica ima izdan važeći certifikat ISO 9001:2008 ili jednakovrijedan - automatski ili rastalni osigurač 10A |  |  |  |  |
|  | Karakteristike izvora svjetlosti (LED modula): - cestovna asimetrična optika cut off - klasa G3 (prema HRN EN 13201-Annex A) ili bolje - realni (iskoristivi) svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima ≥ 12900 lm - svjetlotehnička efikasnost svjetiljke ≥ 131lm/W - ukupna snaga svjetiljke (LED modul + predspoj) ≤ 98W - boja svjetlosti ≤ 4000K - uzvrat boje CRI (Ra) ≤ 70 - trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 88% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L88B10) kao Philips Unisteet BGP204 LED149-4S/840 PSR II DM12 DDF2 SRG10, ili jednakovrijedno. |  |  |  |  |
|  | Svjetiljka mora zadovoljiti uvjete rasvijetljenosti kolnika za klasu M4 sukladno normi HRN EN 13201-2:2015 sa slijedećim parametrima prometnica: - postavljanje svjetiljaka: Linija desno - širina kolnika [m]: 6,50 - visina svjetiljke [m]: 12,00 - razmak između svjetiljaka [m]: 50,00 - udaljenost od kolnika [m]: -1,30m - br. kolničkih traka: 2 - podloga: R3 (q0=0,07) - Nagib svjetiljke [°]: 0 - korekcijski faktor proračuna: 0,8 Svjetiljka mora zadovoljiti uvjete rasvijetljenosti pločnika za klasu P4 sukladno normi HRN EN 13201-2:2015 sa slijedećim parametrima: - rubno područje, pozicija: desna strana - širina [m]: 1,5 - udaljenost od kolnika [m]: -5 - br. voznih traka: 1 |  |  |  |  |
|  | Nudi se: _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ | kom | 54 |  |  |
| 1.1.4. | Ispitivanje el. instalacije, mjerenje svjetlotehničkih parametara kvalitete cestovne rasvjete, podešavanje, izdavanje izvješća o mjerenju i puštanje u rad. | kpl | 1 |  |  |
| UKUPNO: |  |  |  |  |  |
| 1.2. | PROMETNICA PROFIL 2 |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Demontaža postojećih svjetiljki te po potrebi spojnog kabela i ostalog pribora postavljenih na stupove/ pročelja na visini do 14m komplet s odvozom materijala na ovlašteni deponij ili skladište investitora. | kom | 76 |  |  |
| 1.2.2. | Nabava, isporuka, montaža i spajanje cestovne svjetiljke slijedećih karakteristika: - kućište i nosač izrađeni od tlačno lijevanog aluminija - jedinstveno kućište za LED module od cca 1000 do 9000 lm - stupanj mehaničke zaštite cjelokupne svjetiljke (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min IP66, IK08 - optika zaštićena ravnim kaljenim staklom debljine min 4mm, - potpuno zasjenjeni izvor, svjetlosno rasipanje prema nebu ULOR = 0% - klasa električne zaštite: kl. II - postavljanje na stup/konzolu promjera 48-60mm - regulacija kuta svjetiljke od +10° do -90° - predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage (bez pilot žile) u 3 razine tokom noći model DDF2 (ukupna ušteda energije cca 32%), s mogućnošću naknadnog preprogramiranja - mogućnost regulacije preko DALI protokola - integrirana prenaponska zaštita od min. 3kV - zasebni uređaj prenaponske zaštite: Kl.II+III( In=5kA, In=10kV) - temperaturno područje ambijenta: -30 do +35°C - cosϕ ≥0,95 - max udarne površine na vjetar: frontalno Scx 0,021 m2, bočno Scx 0,033 m2 - dozvoljena max. težina svjetiljke 6,0 kg - svjetiljka ima izdan važeći ENEC certifikat ili jednakovrijedan - tvornica ima izdan važeći certifikat ISO 9001:2008 ili jednakovrijedan - automatski ili rastalni osigurač 10A |  |  |  |  |
|  | Karakteristike izvora svjetlosti (LED modula): - cestovna asimetrična optika cut off - klasa G3 (prema HRN EN 13201-Annex A) ili bolje - realni (iskoristivi) svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima ≥ 5440 lm - svjetlotehnička efikasnost svjetiljke ≥ 123lm/W - ukupna snaga svjetiljke (LED modul + predspoj) ≤ 44W - boja svjetlosti ≤ 4000K - uzvrat boje CRI (Ra) ≤ 70 - trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 88% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L88B10) kao Philips Unisteet BGP203 LED64-4S/840 PSR II DM12 DDF2 SRG10, ili jednakovrijedno. |  |  |  |  |
|  | Svjetiljka mora zadovoljiti uvjete rasvijetljenosti kolnika za klasu P3 sukladno normi HRN EN 13201-2:2015 sa slijedećim parametrima prometnica: - postavljanje svjetiljaka: Linija desno - širina kolnika [m]: 5,50 - visina svjetiljke [m]: 7,00 - razmak između svjetiljaka [m]: 50,00 - udaljenost od kolnika [m]: -1,50m - br. kolničkih traka: 2 - podloga: R3 (q0=0,07) - Nagib svjetiljke [°]: 0 - korekcijski faktor proračuna: 0,8 |  |  |  |  |
|  | Nudi se: _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ | kom | 76 |  |  |
| 1.2.3. | Kabel NYY 3x2,5mm2 duljine do 10m za spajanje svjetiljke na zračnu mrežu, komplet s odcjepnim spojnicama sa 2 izvoda na kabelu X00-A 16-25mm2. | kom | 76 |  |  |
| 1.2.4. | Ispitivanje el. instalacije, mjerenje svjetlotehničkih parametara kvalitete cestovne rasvjete, podešavanje, izdavanje izvješća o mjerenju i puštanje u rad. | kpl | 1 |  |  |
| UKUPNO: |  |  |  |  |  |
| 1.3. | PROMETNICA PROFIL 3 |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Demontaža postojećih svjetiljki te po potrebi spojnog kabela i ostalog pribora postavljenih na stupove/ nosače / pročelja / ovjesno na sajle na visini do 14m komplet s odvozom materijala na ovlašteni deponij ili skladište investitora. | kom | 21 |  |  |
| 1.3.2. | Nabava, isporuka, montaža i spajanje cestovne svjetiljke slijedećih karateristika: - kućište i nosač izrađeni od tlačno lijevanog aluminija - stupanj mehaničke zaštite cjelokupne svjetiljke (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min IP66, IK10 - optika zaštićena ravnim kaljenim staklom debljine min 4mm, - potpuno zasjenjeni izvor, svjetlosno rasipanje prema nebu ULOR = 0% - klasa električne zaštite: kl. II - postavljanje na ovjesnu sajlu, komplet sa svim nosivim i pričvrsnim priborom - predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage (bez pilot žile) u 2 razine tokom noći model RPA (ukupna ušteda energije cca 30%), s mogućnošću naknadnog preprogramiranja - mogućnost regulacije preko DALI protokola - spajanje pomoću originalnih spojnica IP66 na priključnom kabelu (isporučuju se sa svjetiljkom) bez potrebe za otvaranjem svjetiljke - cosϕ ≥0,9 - max udarne površine na vjetar: frontalno i bočno Scx 0,039 m2 - dozvoljena max. težina svjetiljke 11,0 kg - svjetiljka ima izdan važeći ENEC certifikat ili jednakovrijedan - tvornica ima izdan važeći certifikat ISO 9001:2008 ili jednakovrijedan - stavka uključuje svu potrebnu ovjesnu i spojnu opremu (sajlu, opremu za pričvršćivanje na stup/stalak/pročelje itd.) |  |  |  |  |
|  | Karakteristike izvora svjetlosti (LED modula): - cestovna simetrična širokosnopna optika cut off- klasa G4 (prema HRN EN 13201-Annex A) - realni (iskoristivi) svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima ≥ 7475 lm - svjetlotehnička efikasnost svjetiljke ≥ 108lm/W - ukupna snaga svjetiljke (LED modul + predspoj) ≤ 69W - boja svjetlosti ≤ 4000K - uzvrat boje CRI (Ra) ≤ 70 - trajnost LED modula i drivera: minimalno 80.000h uz održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki (oznaka L80) kao SBP Theos Lum Mini SR 8xLED 40K RPA + glass , ili jednakovrijedno. |  |  |  |  |
|  | Svjetiljka mora zadovoljiti uvjete rasvijetljenosti kolnika za klasu P7 sukladno normi HRN EN 13201-2:2015 i projektiranim vrijednostima sa slijedećim parametrima prometnica: - postavljanje svjetiljaka: Linija desno - širina kolnika [m]: 5,00 - visina svjetiljke [m]: 5,00 - razmak između svjetiljaka [m]: 50,00 - udaljenost od kolnika [m]: +2,50m (svjetiljka se nalazi na sredini prometnice) - br. kolničkih traka: 2 - podloga: R3 (q0=0,07) - Nagib svjetiljke [°]: 0 - korekcijski faktor proračuna: 0,8 Potrebno je postići srednju razinu rasvijetljenosti Esr ≥ 10lx, i minimalnu razinu rasvijetljenosti Emin ≥ 0,14lx |  |  |  |  |
|  | Nudi se: _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ | kom | 21 |  |  |
| 1.3.3. | Kabel NYY 3x2,5mm2 duljine do 15m za spajanje svjetiljke na zračnu mrežu, komplet s odcjepnom spojnicom sa 2 izvoda na kabelu X00-A 16mm2 te svom potrebnom opremom za ovjes i montažu. | kom | 21 |  |  |
| 1.3.4. | Ispitivanje el. instalacije, mjerenje svjetlotehničkih parametara kvalitete cestovne rasvjete, podešavanje, izdavanje izvješća o mjerenju i puštanje u rad. | kpl | 1 |  |  |
| UKUPNO: |  |  |  |  |  |
| SVEUKUPNO STAVKA 1.: |  |  |  |  |  |
| PDV (25%) |  |  |  |  |  |
| UKUPNO |  |  |  |  |  |